Зарегистрирована

Территориальным отделом ГПН № 2

Управления Государственного пожарного

надзора ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«______»» _____________2010г.

Регистрационный № ________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

муниципального общеобразовательного учреждения    «Марушинская  средняя (полная) общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края »

(указывается организационно – правовая форма юридического лица)

здание  учебного корпуса образовательного учреждения Марушинской средней школы, расположенное по адресу 659444, Алтайский край, Целинный район, с. Марушка, ул. Советская, 14

(если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022202917725.

Идентификационный номер налогоплательщика 2287004449

Место нахождения объекта защиты (здание)

659444, Алтайский край, Целинный район, с. Марушка, ул. Советская, 14

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 659444,Алтайский край, Целинный район, с. Марушка, ул. Советская, 14 (maruschka_school@mail.ru) тел. 33-3-69

с. Марушка

2010 г.

- Общие сведения.

  - Реквизиты эксплуатирующих организаций.

Эксплуатация здания отнесена к компетенции Муниципального общеобразовательного учреждения

За счет средств  краевой субвенции

ИНН 2287004449 КПП 228701001

659444,Алтайский край, Целинный район, с. Марушка,  ул. Советская, 14

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа» Ащеулова Светлана Гавриловна.

На основании Устава обеспечением пожарной безопасности занимается    заведующий по хозяйственной части Свирин И. Г.

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом № 123 – ФЗ собственники зданий, сооружений, строений и производственных объектов в рамках реализации мер пожарной безопасности в уведомительном порядке должны представлять декларацию пожарной безопасности.

Закон предусматривает представление декларации пожарной безопасности для объектов, для которых законодательством РФ о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, а также для зданий функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (зданий детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирных), больниц, спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений).

Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае безопасности.

Для объектов, эксплуатирующихся по состоянию на 1.05.09 г. ( то есть на день вступления в силу Федерального закона № 123 – ФЗ), декларация представляется не позднее одного года после его вступления в силу.

1.2. Обоснование декларирования.

Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно – правовых документов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный номер 13577)

1.2.1. Перечень нормативных документов, регламентирующих выполнение установленных требований в области обеспечения пожарной безопасности на данном объекте:

1. ГОСТ 12.1.004 – 91* Пожарная безопасность. Общие требования.

2. СНиП 2.07.01 -89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений.

3. СНиП 21 -01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

4. СНиП 2.01-02-85* Противопожарные нормы

5. СНиП 35-01-2001 Допустимость зданий и сооружений для мало мобильных групп населения

6. СНиП 2.08.01-89* Общественные здания и сооружения

СНиП 2.01.01-89* Жилые здания

7. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

8. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

9. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

10. НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила.

11. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях.

12. НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной безопасности.

13. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара.

14. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

15. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

16. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД-34.21.122-87, -М.: «Минэнерго СССР», 1989 г. , 56с.

17. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. СО-153-34.21.122-2003.-М.: «МЭИ», 2004, 57с.

1.3Результаты анализа пожарной безопасности.

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты На объекте защиты выполняются требования Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требования нормативных документов по пожарной безопасности, поэтому оценка пожарного риска на объекте защиты не производится. Здание запроектировано и построено до 01.05.2009 г. до ввода в действие ФЗ- 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 4 п.4 Федерального закона от 22 июля № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действующими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в соответствие с требованиями настоящего закона. Ст. 6 п.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. |
| 2 | Собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет: |
| 3 | Перечень требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования. СниП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 2.01-02-85* Противопожарные нормы СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения 6. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения СНиП 2.01-89* Жилые здания СНиП 41-01-0-2000-3 Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях. НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара. ПУЭ «Правила устройства электроустановок» ППб 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД-34.21.122-87, -М.: «Минэнерго СССР»,, 1989 г.. -56 с. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. СО -153-34.21.122-2003. –М.: «МЭИ», 2004. -57 с. |

Здание корпуса школы – 2550 кв. м.

Меры пожарной безопасности по территории объекта

Выполнена огнеупорная пропитка деревянных конструкций система противопожарного оповещения.

Подъезд к зданию школы – осуществляется со стороны улицы Советской, Новой. Проезд пожарной техники предусмотрен со всех сторон здания школы –по периметру. Покрытие проездов грунтовое с обеих сторон здания. Обеспечен подъезд к эвакуационным выходам и к местам расположения водоёмов.

Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 10 метров, что не противоречит требованиям СНиП 2.07.01-89* п.2 прил.1. В данной зоне не допущено размещения ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев, что не препятствует установки пожарной техники для спасения людей и доступа пожарных подразделений в помещения.

Двухэтажное здание корпуса школы – кирпичное, с наружным размером сторон 37,5 X 15,8 м. Здание расположено в районе выезда поста пожарной части Федеральной пожарной службы 2-ого отряда ФПС по Алтайскому краю, расположенного по адресу село Марушка, улица Советская, 11, на расстоянии 200 метров, фактическое время прибытия составляет 1,5 минут.

На вооружении пожарной части приняты автомобиль основного назначения – 1 единица (автоцистерна АЦ – 30 (66), 4 человека личного состава в смену.

Пожарный водоемом ПВ – 1 и ПВ -2 расположены на территории «Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа – в 30 и 20 метров от школы, находятся в исправленном состоянии и заполнены водой.

Здание корпуса школы

Площадь застройки -2550 кв. м.

Высота этажа 6 м

Строительно – конструктивный тип – здание с несущими поперечными и продольными стенами из кирпича.

Фундамент – б/бетон

Стены наружные надземной части – кирпичные, оштукатуренные.

Стены внутренние надземной части – кирпичные

Покрытие чердачные – деревянные

Перегородки – кирпичные, оштукатуренные.

Крыша – с кровлей из оцинкованного профиля по деревянным стропильным несущим конструкциям.

П.4.1 СНиП 21.01-97* В зданиях должны предусмотрены конструктивные, объемно – планировочные и инженерно – технические решения,  обеспечивающие в случае пожара:

Возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее – наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей; возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

Нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания;

Ограничения прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и её техническое отношение.

Огнестойкость и пожарная опасность

Здание объекта относятся:

Здание корпуса школы –II степени огнестойкости, таблица 4* п.5.18*СНиП 21.01-97*.

класса пожарной опасности СО согласно требований таблицы 5* п.5.19* СНиП 21.01-97*.

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) до наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности ®, потери целостности (Е), потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на не обогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I).

Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потери  целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), в соответствии по п.,5.18* п.5.21* СНиП 21.01-97*

Класс пожарной опасности строительных конструкций зданий для класса пожарной опасности здания СО приняты в соответствии с требованиями таблицы 4* п.5.18* СНиП 21.01-97*. И сведены в таблицу 1.

| № п/п | Вид строительных конструкций | Класс пожарной опасности конструкции, требуемый | Класс пожарной опасности конструкции, принятый |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несущие элементы здания | К0 | К0 |
| 2 | Стены наружные с внешней стороны | К0 | К0 |
| 3 | Перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | К0 | К0 |
| 4 | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | К0 | К0 |
| 5 | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках | К0 | К0 |

Покрытие полов на путях эвакуации в коридорах и спальных помещений (Г1, В2, РП1, Т2). Данные подтверждены сертификатами соответствия и пожарной безопасности.

6.25* СНиП 21.01-97*. В зданиях всех степеней огнеопасности и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2,В3,Д2,Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах

Огнестойкость и пожарная безопасность строительных конструкций

Пределы огнестойкости для Здания спального корпуса школы – интернат приняты в соответствии с требованиями таблицы 4* п.5.18* СНиП 21.01-97*

| огнестойкости здания | Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее |
| --- | --- |
|  | Несущие элементы здания | Наружные несущие стены | Перекрытия междуэтажные ( в том числе чердачные и над подвалами) | Элементы бесчердачных покрытий | Лестничные клетки |
|  |  |  |  | Настилы (в том числе с утеплением | Фермы, балки, прогоны | Внутренние стены | Марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 160 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | Не нормируется |

Сведения в таблицу № 2 и соответствуют третьей степени огнестойкости, а именно:

Таблица № 2

| № п/п | Наименование строительных конструкций | Предел огнестойкости, мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | требуемый | принятый |
| 1 | Несущие элементы здания | R 90 | R 90 |
| 2 | Наружные несущие стены | RE 90 | RE 90 |
| 3 | Перекрытия междуэтажные | REI 45 | REI 45 |
| 4 | Элементы покрытия |  |  |
|  | Настилы (в том числе с утеплением) | RE 15 | RE 15 |
|  | Фермы, балки, прогоны | R 15 | R 15 |
| 5 | Лестничные клетки: |  |  |
|  | -внутренние стены | REI 90 | REI 90 |
|  | -марши и площадки лестниц | R 60 | R 60 |

На 1 этаже корпуса находятся:

Два входных узла с тамбуром (центральный и запасной) .

В коридор выходят помещения: столовая, мастерская, кабинеты, спортзал, медкабинет.

На 2 этаже корпуса находится: Классные кабинеты, актовый зал, библиотека.

Эвакуационные пути

Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия пожара до наступления воздействия на них опасных факторов пожара в соответствии с требованиями СНиП 21.01-97* Жилые здания, а также СП 1.13.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

СП1.13.13130

5.1.1 СП Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м – для коридора, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 человек.

5.2.12 СП. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

5.2.13 СП Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.

5.2.14 СП Ширина эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующих более 15 человек.

5.2.23 СП Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях – от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 человек.

П.5.12      СНиП     21-01-97*   Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

5.13      СНиП 21-01-97*       Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью её элементов: ограждающей части; конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; конструкций, на которые она опирается; узлов крепления между ними.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые она опирается, и узлов крепления должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды.

Двухэтажное здание школы спроектировано по типовому проекту с крышей, кровля из металлического профиля.

Открывание дверей выходов выполнено по ходу эвакуации в соответствии с требованиями п.6.17 СНиП 21.01-97*.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открытия дверей для:

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кроме помещений А и Б;

в) кладовых площадью не более 200 кв. м без постоянных рабочих мест;

г) санитарных узлов;

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;

требования к эвакуационным выходам п.6.9,п.6.20*(в) СНиП 21.01-97*

П.6.13* СниП 21.01-97*. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1;

6.9* СНиП 21.01-97*. Выходы являются эвакуационными, если они ведут: из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); чнерез лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа.

Эвакуационные пути и выходы построены с учётом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов пожара в соответствии с требованиями СниП 21.01-97*.

П..6.11* СНиП 21.01-97*. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующих через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

Нормативная высота и ширина эвакуационных выходов и дверей, ширина лестничных маршей и площадок принята по СНиП 21.01-97*

6.26* СНиП 21.01-97* В коридорах, указанных в 6.9 за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горячими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

При дверях, открывающих из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует применять ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположений дверей; на ширину дверного полотна – при двустороннем расположении дверей;

.п.6.16 СНиП 21.01-97* Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:1,2 м – из помещений класса Ф 1.1 при числе эвакуирующих более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной пожарной безопасности, за исключением класса Ф 1.3, - более 50 человек; 0,8 м – во всех остальных  случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно понести носилки с лежащим на них человеком.

П.6.27 СНиП 21.01-97*. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

1,2 м – для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 человек, из помещений других классов функциональной пожарной безопасности – более – 50 человек;

0,7м – для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м – во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

1.109. СниП 2.08.02-89* Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений общественных зданий (кроме уборных, умывальных, курительных душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях – от выхода из групповой  ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более быть указанного в таблице 9.

Таблица 9

| Степень огнестойки здания | Расстояния, м, при плотности людского потока при эвакуации*, чел/кв.м |
| --- | --- |
|  | до 2 | св. 2 до 3 | св. 3 до 4 | св. 4 до 5 | св. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами |
| I-II | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 |
| III6, IV | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
| IIIа, IVа, V | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Б. Из помещений с выходом в тупиковый коридор или холл |
| I-II | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| III6, IV | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 |

Техническое подполье отсутствует

Выход на чердак и кровлю предусмотрен с коридора 2-го этажа.

8.8. СНиП 21.01-97* Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более 20 м – пожарные лестницы типа П2.

Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и должны быть рассчитаны на их использованные пожарные подразделениями.

Ограничение распространения пожара

На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно – планировочные и инженерно – технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- Возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность спасения людей;

- Возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- Нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания.

6.4 СНиП 21.01-97*. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно – планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно – технических и организационных мероприятий.

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и потиводымной защиты.

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.

Первичные средства пожаротушения

Первичные средства пожаротушения (ОУ-3, ОУ- 5, ОП 4) для защиты помещений здания в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01 – 03) – имеются в наличии.

Системы обнаружения пожара, оповещение и управления.

Автоматическая пожарная сигнализация

На объекте смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, включающая в себя сеть: дымовых пожарных извещателей «ДИП-45», ручных пожарных извещателей «ИПР 513-10» (у дверей в лестничные клетки на каждом этаже, разнесены по коридору, у дверей эвакуационных выходов) тепловых пожарных извещателей «ИП -103-3А2-1М» (помещение тамбуров), над эвакуационным выходами размещены световые табло «ВЫХОД», оповещатели свето – звуковые «МАЯК -12КП» с установкой  прибора Гранд МАГИСТР -12»  отдельном помещении на 1 этаже, с выходом на пульт «0-1» пожарного поста. В качестве источника резервного питания смонтирован источник вторичного электропитания резервный (ИВЭР – «Парус-3»).

Монтаж АУПС выполнен согласно НПБ 110-03, НПБ 88-2003*. Акт приемки в эксплуатацию пожарной сигнализации №_от 10.02.2008 г._______; имеется договор на обслуживание с _ООО «Совтех»___

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Световые табло «ВЫХОД» смонтированы над дверями эвакуационных и аварийных выходов. При количество людей менее 100 человек – обязателен монтаж звукового тонированного сигнала, светоуказателей «Выход», допускаются световые мигающие указатели, статический указатели направления движения.

3.13.НПБ 104-03 Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освящения.

3.16 НПБ 104-03 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека.

3.17 НПБ 104-03. Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.

3.18 НПБ 104-03. В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или с уровнем звука шума более 95 дБА  звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми; допускается использование световых мигающих оповещателей.

3.19.НПБ 014-03 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые чистоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать требованиям настоящих норм для звуковых оповещателей.

Монтаж СОУЭ осуществлен в соответствии с НПБ 104-03. Акт приемки в эксплуатацию пожарной сигнализации (системы оповещения о пожаре)

7.3.3 СНиП 31-01-2003. Защиту зданий автоматической пожарной сигнализацией следует предусматривать в соответствии с НПБ 110.

7.3.4 СНиП 31-01-2003. Система оповещения о пожаре должна выполняться в соответствии с НПБ 104.

Раздел 7СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»

Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2.  Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

Автоматические установки пожаротушения

Здание спального корпуса не требуется защищать автоматическими установками пожаротушения при соответствии с таблицей 1 НПБ 110-03.

Электрическая часть

Монтаж электрических сетей и электроустановок выполнен согласно по п.57 и п.60 ППБ 01-03

П.57.ППБ 01-03 Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

Вентиляция

Вентиляция вытяжной с естественным побуждением через открываемые окна. Вытяжка из санитарных узлов предусмотрена через вытяжные вентиляторы. Система вентиляции с искусственным побуждением выполнена для пищеблока (кухни), мастерской, каб. химии.

Противодымная защита (вентиляция) здания в соответствии с нормами раздела 8 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» не требуется:

Теплоснабжение

Теплоснабжение от центральной котельной, с разводкой системы водяного отопления по этажам. Отопление однотрубное с нижней разводкой и использованием радиаторов отопления.

Источники противопожарного водоснабжения

Наружное пожаротушение предусмотрено от наружного водоема ПВ-1 объемом 100 куб. м ПВ-2 объемом 60 куб м.

п.90. ППБ 01-03 У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению  движения к ним установлены соответствующие указатели. На них четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

89. ППБ 01-03 Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечить требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Одним вводом воды диаметром 65 мм внутреннего противопожарного водоснабжения от трубопроводов проложенных над земно на опорах. Напор в точке подключения 20 м водяного столба.

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода проложены из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм.

Трубопровод в местах пересечения стен и перекрытий проложен в гильзах с последующей заделкой из негорючих материалов для обеспечения нормируемого предела огнестойкости ограждений.

Организационные мероприятия

Ответственные за пожарную безопасность МОУ «Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа – директор Ащеулова Светлана Гавриловна, завхоз Свирин Иван Гаврилович

Согласно ППБ 01-03 п.16 В здании разработаны и на видных местах вывешен план (схема) эвакуации людей случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

На объекте с массовым пребыванием людей, в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой один раз в четверть проводятся практические тренировки всех  задействованных для эвакуации работников.

Для объектов с ночным пребыванием людей (школы – интернаты) в инструкции предусматривают два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой (далее – ГПС) время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на объекте.

Настоящую декларацию разработало:

МОУ «Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края

Директор «Марушинская средняя (полная) общеобразовательная школа» Целинного района Алтайского края

Директор Ащеулова С. Г._______________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)            (подпись)	«_____» ____________20____ г.